| АО «НПО «Правдинский радиозавод» |
| --- |
| Сводные данные об аварийных отключениях за 2017 год |
| № п/п | Период | Дата | Наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время отключения | Время включения | Продолжительность прекращения, час | Причина аварии | Мероприятия по устранинию аварии | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети, шт. | Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, кВт |
| 1 | январь | 16.01.2017 | КЛ от яч.40 ЦРП-6 до ТП-5Б | 13,16 | 13,35 | 0,32 | Откл. ВКВ. яч.27 ЦРП-6 кВ | Произведена замена соединительной кабельной муфты 6 кВ на ЦРП-ТП-5Б | 16 | 602 |
|  |  | 16.01.2017 | КЛ от яч.40 ЦРП-6 до ТП-5Б | 13,16 | 14,00 | 0,73 | Откл. МВ яч.40 ЦРП-6 кВ |  |  | 100 |
| 2 | февраль |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 3 | март |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 4 | апрель |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 5 | май |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 6 | июнь |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 7 | июль |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 8 | август |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 9 | сентябрь |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
| 10 | октябрь | 07.10.2017 | ПС "Береза" Т-1 | 14,07 | 14,10 | 0,05 | Кратковременное погашение 1 секции, откл. Т-1, вкл. КЗ, откл. ОД Т-1 | Проведена настройка РЗА для исключения ложных отключений | 16 | 884 |
| 11 | ноябрь | 03.11.2017 | РП-4, ТП-33 Т-1 | 00,55 | 02,23 | 1,47 | ЦРП 6 кВ отк. ВКВ яч.5 РП-4, на ТП-33 отк Т-1 | Проведена замена авт.вык-ля 630 А на шинопроводе. Т-1 ТП-33 введен в работу | 16 | 203 |
|  |  | 21.11.2017 | ПС "Береза" 2 секц. | 10,30 | 11,50 | 1,33 | Аварийное окл.МВ в яч.№30 и вак.вык. в яч.№27 (акт №05/17 от 24.11.2017) | Заменен МВ и концевая муфта КЛ 6 кВ в яч.30 ЦРП 6 кВ |  | 978 |
| 12 | декабрь |  |  |  |  | - |  |  | 16 | - |
|  | Итого за 2017 год |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 2767 |